成都理工大学工程技术学院 2027 届毕业论文（设计）任务书

（指导教师填写）

| 毕业论文 （设计）题目 |  |  | 基于PLC的恒压供水控制系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 张倍瑞 |  | 学号 |  |  | 12300170229 |  |  |  | 专业 | 电气工程及其自动化 |
| 系 别 |  | 自动化工程系 |  |  |  | 指导教师 |  |  | 周熊 |  | 职称 | 讲师 |
| 题目来源 | 指导教师命题 |  |  |  | □学生自拟题目 |  |  |  |  | □大学生竞赛项目 |  |  |
|  | □双创训练项目 |  |  |  | □苗子工程项目 |  |  |  |  | □教师科研项目 |  |  |
|  | □实习企业课题 |  |  |  | □其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）的任务及要求 | 课题的主要任务或目标 | 以PLC为主控制器，设计单泵低压循环水路，通过压力反馈与PID控制调节直流水泵转速，实现恒压供水。完成器件选型、I/O分配和接线设计；借鉴液位PID控制的基本思路，使用与所选PLC配套的编程软件，完成压力采集、工程量换算、手动／自动切换及报警程序，并按照先仿真、后实物联调的步骤进行验证。通过改变压力设定值和阀门开度，测试并分析系统的稳态误差、超调量及调节时间，最终提交实验装置、控制程序、设计图纸、测试记录和论文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作品设计要求 | 有 □无 作品设计要求： 1.配置压力传感器、调速驱动器、压力表和低水位检测，采用0～10V压力输入及SB 1232或等效调速接口，完成信号标定。 2.在固定周期中断中调用PID_Compact或适配程序，设置输出限幅、积分饱和处理与启动斜坡，实现手动／自动切换和启停控制。 3.设置缺水、超压、传感器异常及驱动器故障停泵联锁，配套过流保护和硬件急停；故障未解除禁止复位，恢复后人工确认启动。 4.监控界面显示压力、调速输出、模式及报警，支持参数设置和趋势记录；至少测试三个安全压力设定点，关键工况重复三次，保存曲线与原始数据。 5.装置采用低压直流水泵调速，落实干湿分区、管路防脱和必要泄压，完成设备固定及接线标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选题意义或目的 | 本课题通过单泵循环水路建立可观察、可调试的恒压供水实验平台，将PLC模拟量采集、PID闭环控制、人机监控及故障联锁应用于压力调节。利用用水量扰动与设定值变化测试，分析控制参数对稳态误差、响应速度和压力波动的影响，掌握从器件选型、接线编程到系统联调的完整设计方法。采用低压直流水泵有利于控制实验成本，适合教学和毕业设计验证；成果用于说明恒压控制原理与设计方法，应用于实际供水场景还需进一步完成工程选型和可靠性验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）教学安排 | 2026.09.08-2026.11.22 选题、撰写开题报告 2026.11.23-2026.12.07 开题答辩、审查 2026.12.08-2027.04.05 按照要求开展后续工作、中期检查、论文撰写 2027.04.06-2027.04.19 论文审阅、查重、答辩资格审定 2027.04.20-2027.04.26 论文答辩、成绩评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下达任务日期： 2026 年 10 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  | 要求完成日期： 2027 年 04 月 10 日 |  |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  |  |  |  |  |  |  | 专业负责人审定（签名）： |  |  |  |  |
| 学生接受任务（签名）：张倍瑞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在表中“□”上打“√”表示选中该选项